МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА"

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ            И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 ГОДА

Том 1

Схема водоснабжения

ЕВС-49-П-193.00.01

# Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕВС-49-П-193.00.01 | Схема водоснабжения |  |
| 2 | ЕВС-49-П-193.00.02 | Схема водоотведения |  |

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

Часть 1. Схема водоснабжения.	9

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	9

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	9

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	21

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного                     и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	22

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	24

1.4.1.	описание состояния существующих источников водоснабжения                                 и водозаборных сооружений;	24

1.4.2.	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;	26

1.4.3.	описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);	28

1.4.4.	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;	28

1.4.5.	описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;	29

1.4.6.	описание централизованной системы горячего водоснабжения                                     с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	29

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	29

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	33

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения                      в зависимости от различных сценариев развития города	34

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	43

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при                          ее производстве и транспортировке	43

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	44

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	46

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений                               о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	46

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города	48

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	48

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения                                     с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	51

3.9.	Технологические особенности указанной системы	51

3.10.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	51

3.11.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	52

3.12.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	53

3.13.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	54

3.14.	Перспективные балансы водоснабжения	54

3.15.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	56

3.16.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	57

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения                          с разбивкой по годам	58

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	60

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	61

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	62

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	62

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)                         по территории города и их обоснование	62

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	63

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	64

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	66

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	66

5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия                                      на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	66

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию                                   и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	68

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	68

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство                        и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	68

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	74

7.1.	Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	74

7.1.1.	показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;	74

7.1.2.	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;	74

7.1.3.	показатели качества обслуживания абонентов;	74

7.1.4.	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;	74

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

Приложение 1. Графическая часть	78

Приложение 2 Задание на проектирование	79

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят             масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС)                           и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения                  и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей                         по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных                    и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки                   их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных                     затрат.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2033 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении                  и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проект актуализации схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе                         с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                      и утверждения градостроительной документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской                  Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской                    Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр и введен                    в действие с 17 июня 2017 г.);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

Технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

# Часть 1. Схема водоснабжения.

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

Город Енисейск расположен на берегу реки Енисей после слияния его с Ангарой. Со всех сторон к городу примыкает болотистая местность, поросшая смешанным лесом и кустарником. Численность населения равна 17 795 тыс.чел

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется холодной зимой и коротким жарким летом, с большими колебаниями между ночными и дневными температурами. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет – 59ºС, а максимум + 35ºС.

Глубина сезонного промерзания грунтов 2,5-2,8 м.

Территория города Енисейска имеет ряд неблагоприятных факторов – плоский рельеф                   и близкий к поверхности уровень грунтовых вод. Также в черте городской территории распространены болота и тальники, встречаются и торфяные отложения. По территории города протекает ряд мелких рек и ручьев. Расчлененность проектируемого района затрудняет проектирование сетей водопровода и канализации.

Благоустройство жилых домов в городе на среднем уровне, обеспеченность

водопроводом – 60,8%

канализацией – 44,9%

центральным отоплением – 53,9%

горячим водоснабжением – 29,7%

полностью благоустроен, в основном, многоэтажный жилой фонд (3-5 этажей).

Подача воды в город на хозяйственно – питьевые, противопожарные и производственные нужды осуществляется из 19 скважин, рассредоточенных по территории города, водонапорных башен, пожарных водоемов, а также с мая 2023 года с водозаборного сооружения «Горское».

Вода из скважин насосами подается непосредственно в водопроводную сеть и, после очистки на станциях водоподготовки (озоно-фильтровальные станции), через водонапорные башни к потребителю.

Протяженность сетей городских магистральных водопроводов 62 км, распределительной сети – 108 км (не в полном объеме).

На территории города Енисейска установлено 17 эксплуатационных зон водоснабжения.

Данные объектов системы водоснабжения г. Енисейска.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Адрес | Объём, тыс. м³ в год | Глубина заложения, м. | Год ввода | Производительность, м³/час | Тип насосов | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина № 1 | г. Енисейск, ул. Ленина, 160/1 | 183,96 | 180 | 1983 | 25 | ЭЦВ 8-25-125 | 3,6 |
| 2 | Водозаборная скважина № 2 | г. Енисейск, ул. Димитрова, 2 | 301,344 | 150 | 1984 | 40 | ЭЦВ 8-40-135 | 5,8 |
| 3 | Водозаборная скважина № 7 | г. Енисейск, ул. Крупской, 21/1 | 72,71 | 160 | 1980 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 4,5 |
| 4 | Водозаборная скважина № 9 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 | 70,08 | 200 | 1986 | 12 | Pedrollo 4SR8/24 | 1,3 |
| 5 | Водозаборная скважина № 10 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/2 | 69,204 | 150 | 1988 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 |  |
| 6 | Водозаборная скважина № 11 | г. Енисейск, ул.Некрасова, 66а | 42,49 | 150 | 1983 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 2,9 |
| 7 | Водозаборная скважина № 12 | г. Енисейск, ул. Ленина, 32а | 72,708 | 150 | 1971 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 1,3 |
| 8 | Водозаборная скважина № 13 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 64а | 70,08 | 150 | 1984 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 4,3 |
| 9 | Водозаборная скважина № 15 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | 42,49 | 150 | 1991 | 6,5 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 2,1 |
| 10 | Водозаборная скважина № 16 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | 69,204 | 160 | 1979 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 7,2 |
| 11 | Водозаборная скважина № 20 | г. Енисейск, ул.Ромашкина, 2а | 69,204 | 160 | 1989 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 2,2 |
| 12 | Водозаборная скважина № 21 | г. Енисейск, ул.Ромашкина, 2а/1 | 42,49 | 160 | 1989 | 6,3 | Pedrollo 4SR8/23 |  |
| 13 | Водозаборная скважина № 22 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 21б | 69,204 | 180 | 1986 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 1,3 |
| 14 | Водозаборная скважина № 23 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | 69,204 | 150 | 1989 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 7,6 |
| 15 | Водозаборная скважина № 24 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/2 | 42,49 | 150 | 1989 | 8 | Pedrollo 4SR8/23 |  |
| 16 | Водозаборная скважина № 25 | г. Енисейск, ул. Дударева, 56/1 | 72,708 | 160 | 1989 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 1,9 |
| 17 | Водозаборная скважина № 26 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | 70,08 | 180 | 1989 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 6,1 |
| 18 | Водозаборная скважина № 27 | г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 202а | 69,204 | 150 | 1988 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 3,4 |
| 19 | Водозаборная скважина | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | 70,08 | 150 | 1988 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 2 |

Примечание: в перечень Муниципального имущества входят скважины, находящиеся                   по адресу:

1. г. Енисейск, ул. Крупская, 39

2. г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82А

| Характеристика водонапорных башен и расходных емкостей |
| --- |
| № п/п | Наименование | Тип | Объём, м³ | Год ввода |
| 1 | Водонапорная башня по ул. Ромашкина, 2а | Рожновского | 30 | 1989 |
| 2 | Водонапорная башня по ул. Ванеева, 1/9 | Рожновского | 25 | 1988 |
| 3 | Водонапорная башня по ул. Ванеева, 64а | Рожновского | 25 | 1984 |
| 4 | Водонапорная башня по ул. Некрасова, 66а | Рожновского | 25 | 1983 |
| 5 | Водонапорная башня по ул. Доброва, 19 | Рожновского | 15 | 1991 |
| 6 | Водонапорная башня по ул. Ленина, 10а | Рожновского | 75 | 1986 |
| 7 | Водонапорная башня по ул. Калинина, 40а | Рожновского | н/д | 1989 |
| 8 | Расходная емкость (резервуар) по ул. Ленина, 160 | Резервуар | 400 | 1996 |
| 9 | Расходная емкость (резервуар) по ул. Ленина, 160 | Резервуар | 400 | 1996 |

| Сведения по химическому и бактериологическому анализу воды |
| --- |
|  | Наименование водоисточника | Дата отбора пробы | Наименование показателя | Единица измерения | Допустимый уровень | Обнаруженная концентрация вещества |
| 1 | артезианская скважина ул. Пушкина, 21Б | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 8 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 2,3 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,2 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,06 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 2 | артезианская скважина ул. Калинина,40А | 25.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 2,03 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 8 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,7 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 2,3 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 2,7 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 3 | артезианская скважина ул.Ромашкина,2А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 2,54 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 14 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,4 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 3,5 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 3,1 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,08 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 4 | артезианская скважина ул.Ромашкина,2А/1 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 2,9 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 16 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,4 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 3,3 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 3,3 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,08 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 5 | артезианская скважина ул.Рабоче-Крестьянская,202А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 6 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,7 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,6 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,6 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,07 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 6 | артезианская скважина ул.Ленина,160 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 10 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,9 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,5 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 0,9 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,06 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 7 | артезианская скважина ул. Ленина,10А/1 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | менее 5 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,6 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,3 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 360 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 8 | артезианская скважина ул.Ленина,10А/2 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 8 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,4 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,4 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 360 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 9 | артезианская скважина ул.Некрасова,66А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | менее 5 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,7 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 280 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 10 | артезианская скважина ул.Доброва, 19 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 5 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,5 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 0,9 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,05 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 11 | артезианская скважина ул.Бабушкина, 1/1 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 6 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,9 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,4 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,8 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,03 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 12 | артезианская скважина ул.Бабушкина, 1/2 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,81 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 6 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,9 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,3 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,4 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,03 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 13 | артезианская скважина ул.Ленина,32А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 6 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,4 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 2,6 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,6 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,03 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 14 | артезианская скважина ул.Куйбышев, 55А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | менее 5 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,9 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,5 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,5 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 280 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 15 | артезианская скважина ул.Крупской, 21/1 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 7 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,2 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 160 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 16 | артезианская скважина ул.Крупской, 39 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 10 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,8 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 0,9 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 240 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 17 | артезианская скважина ул.Дударева, 56/1 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | менее 5 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 7,9 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,1 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,6 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 120 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 18 | артезианская скважина ул.Димитрова,2 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 8 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,1 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 0,9 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 19 | артезианская скважина ул.Ванеева, 1/9 | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 7 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,6 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 1,2 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 400 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,06 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |
| 20 | артезианская скважина ул.Ванеева, 64А | 24.04.2018 | ОКБ,КОЕ | 100 мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ОМЧ,КОЕ | 1мл | не допускается | не обнаружено |
|  |  |  | ТКБ,КОЕ | 100 мл | менее 1 | менее 1 |
|  |  |  | запах при 20 С | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,6 |
|  |  |  | привкус | балл | не более 2 | 0 |
|  |  |  | цветность | град. | не более 20 | 6 |
|  |  |  | рН | ед. | от 6 до 9 | 8 |
|  |  |  | жесткость общая | мг-экв/дм3 | не более 7 | 1,8 |
|  |  |  | окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | не более 5 | 0,9 |
|  |  |  | общая минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 200 |
|  |  |  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | менее 0,02 |
|  |  |  | фенольный индекс | мг/л | не более 0,25 | менее 0,002 |
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | не более 0,5 | менее 0,02 |

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Децентрализованное водоснабжение населения организовано от водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, одиночных скважин мелкого заложения.

Не охвачено централизованными системами водоснабжения – 39,2% территории поселения (обеспеченность водопроводом – 60,8%).

Не обеспечены централизованным водоснабжением следующие территории: застройка                в западной части города: часть ул. Красноармейской, ул. Гагарина; ул. Северная, ул. Чкалова, ул. Весны; застройка в центральной части города: часть ул. Тамарова, ул. Перенсона,                        ул. Бограда, ул. Комсомольская; застройка в восточной части города: часть ул. Сурикова,                   ул. Пионерская, ул. 40 лет Октября, ул. Первомайская, ул. Фефелова, ул. Некрасова, ул. Чехова, ул. Мичурина, ул. Вейнбаума, ул. Молодежная.

Проектом актуализации схемы водоснабжения предусматривается устройство водопроводной сети II и III очереди в рамках оптимизации системы водоснабжения города Енисейска с последующим выводом из эксплуатации водозаборных скважин, водонапорных башен и водоразборных колонок. Это в свою очередь приведет к повышению стабильности работы системы водоснабжения в целом, а так же увеличению степени благоустройства                         и качества жизни населения.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного                   и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно)                        и перечень централизованных систем водоснабжения;

Водоснабжение населенного пункта организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети. Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени и представлена технологическими зонами                  в количестве 17 шт. Ниже приведен перечень зон согласно наличию водозаборных скважин                     и водозабора.

1. Скважина № 1, год бурения 1983, расположена по адресу: ул. Ленина, 160В.  Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 8-25-125.Технологическая (эксплуатационная) зона расположена севернее центральной  части города и ограничена:                       с северной стороны – р. Енисей; с западной – территорией городских канализационных очистных сооружений, кладбищем; с восточной стороны – предположительно в районе 
ул. Дударева (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны); с южной стороны – центром города (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны).

Так же по адресу ул. Ленина, 160Г расположена скважина с очисткой воды. Оборудована станцией обеззараживания воды. В настоящее время выполнен капитальный ремонт скважины с устройством наземных резервуаров 2х400 м3.

2. Скважина № 2, год бурения 1984, расположена по адресу: ул. Димитрова, 2. Имеет станцию обеззараживания воды. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 8-40-135. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена севернее центральной  части города и ограничена: с северной стороны – р. Енисей; с западной стороны -предположительно в районе ул. Дударева (точную границу установить нет возможности); с восточной стороны – предположительно в районе ул. Худзинского -                         ул. Бабкина (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны); с южной стороны – центр города (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны).

3. Скважина № 7, год бурения 1980, расположена по адресу: ул. Крупской, 21/1. Имеет станцию обеззараживания воды. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-140.

Рядом со скважиной № 7  находится водонапорная башня. Скважина находится около МБД ОУ «Детский сад № 5 «Родничок» (адрес: ул. Бабкина, 47) города Енисейска. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в центральной части города                                 и ограничена: с восточной стороны ручьем Захарова; с западной – в районе ул. Бабкина                          (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны).

4. Скважина № 9, год бурения 1986, расположена по адресу: ул. Ленина, 10а/1. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя Pedrollo 4SR8/24.

Скважина № 10, год бурения 1988, расположена по адресу: ул. Ленина, 10а/2. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-110. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в восточной части города и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – 4ый проезд; с восточной – началом улицы Ленина               (в районе Енисейского педагогического колледжа, адрес: ул. Ленина, 2); с северной – болотом (в районе ул. Куйбышева). Рядом со скважинами № 9 и № 10 находится водонапорная башня.

5. Скважина № 11, год бурения 1983, расположена по адресу: ул. Некрасова, 66а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-110. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в юго-восточной части города                          и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – ручьем; с восточной –                     не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны;                              с северной – ул. Ленина. Рядом со скважиной № 11 находится водонапорная башня.

6. Скважина № 12, год бурения 1971, расположена по адресу: ул. Ленина, 32а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-140. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в восточной части города и ограничена: с южной стороны – ул. Ленина, ул. Чехова; с западной – ручьем; с восточной – не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны; с северной - ул. Куйбышева.

7. Скважина № 13, год бурения 1984, расположена по адресу: ул. Ванеева, 64а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-110. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в юго-восточной части города и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – ручьем; с восточной – в районе ул. Доброва                       (не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны);                         с северной – в районе ул. Ленина(не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны).  Рядом со скважиной № 13 находится водонапорная башня.

8.Скважина № 15, год бурения 1991, расположена по адресу: ул. Доброва, 19. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 5-6,5-120. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в юго-восточной части города и ограничена: с южной стороны – не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны; с западной – ул. Ванеева; с восточной – ручей; с северной – в районе ул. Ленина.  Рядом                       со скважиной № 15 находится водонапорная башня.

9. Скважина № 16, год бурения 1979, расположена по адресу:
ул. Куйбышева, 55а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-110. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в восточной части города                  и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – ручьем; с восточной – лесной массив; с северной – ул. Мичурина. Рядом со скважиной № 16 находится водонапорная башня.

10. Скважина № 20, год бурения 1989, расположена по адресу:
ул. Ромашкина, 2а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ             6-10-140.

Скважина № 21, год бурения 1989, расположена по адресу:
ул. Ромашкина, 2а/1. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя Pedrollo 4SR8/23/

Рядом со скважинами № 20 и № 21 находится водонапорная башня.

Технологическая (эксплуатационная) зона снабжает водой потребителей, находящихся                   по ул. Ромашкина. Расположена в северо-западной части города и ограничена со всех сторон лесным массивом.

11. Скважина, расположена по адресу: ул. Пушкина, 21б. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-140. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в юго-восточной части города и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – ул. Доброва; с восточной – лесным массивом;                      с северной – не предоставляется возможным установить точную границу эксплуатационной зоны.

12. Скважина, расположена по адресу: ул. Бабушкина, 1/1. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-140.

Скважина, расположена по адресу: ул. Бабушкина, 1/2. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя Pedrollo 4SR8/23. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в северо - восточной части города и ограничена: с южной стороны – ул. Трудовая Слобода; с западной – территорией мехзавода (до конца ул. Бабушкина); с восточной –                         до конца улицы Лесозаводская; с севера – р. Енисей.

13. Скважина, расположена по адресу: ул. Калинина, 40а. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-110. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в северо-западной части города и ограничена: с южной стороны – лесным массивом; с западной – ул. Весны; с восточной – ул. Прибрежная –                         ул. Молокова; с севера – р. Енисей. Рядом со скважиной находится водонапорная башня.

14. Скважина, расположена по адресу: ул. Р-Крестьянская, 202. Скважина оборудована глубинным насосом, марка электродвигателя ЭЦВ 6-10-140. Технологическая (эксплуатационная) зона расположена в северо - западной части города и ограничена: с северо-западной – ул. Северная (ручей Пестеревка); с западной – лесным массивом; с восточной –                       в районе ул. Осипенко; с северо-восточной стороны – р. Енисей

15. Скважинный водозабор из подземного источника в составе трех водозаборных скважин (2 новые и 1 существующая) с насосными станциями I-го подъема – Горское месторождение, производительностью 4000 м3/сут. Водозабор построен в 2018-2019 гг.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Водозаборные скважины и водонапорные башни построены в 1970-1990-е годы, имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции, также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Водозаборные скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные), а также подземные камеры, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте. После ввода в эксплуатацию водозабора производительностью 4000 м3/сут., планируется консервация и тампонаж существующих водозаборных скважин.

Источником водоснабжения водозабора в д. Горская являются подземные воды Горского месторождения. От водозаборных сооружений вода равномерно в течение суток по водоводам диаметром 200-315мм из полиэтиленовых труб протяженностью 746,06 м подается                             на водопроводные очистные сооружения (ВОС).

В схеме водозаборных сооружений задействованы существующие сооружения                               на площадке Горского месторождения:

- водозаборная скважина № 3 (3а);

- водовод Ø315 мм от скважины 3а (насосной станции I подъема № 1) до резервуаров чистой воды (РЧВ) длиной 574 м;

- РЧВ – (2х1200м3);

- насосная станция II подъема.

В состав водозаборных сооружений входят:

- водозаборные сооружения из подземного источника в составе трех водозаборных скважин (2 новые и 1 существующая) с насосными станциями I подъема над ними;

- водоводы от насосных станций I подъема №№ 2,3 с камерой переключений;

- водопроводные очистные сооружения (ВОС); в том числе станция обесфторивания;

Над каждой водозаборной скважиной установлен павильон блочной конструкции размером 3,30х3,90 м, в котором размещается необходимые для работы насосной станции                      I подъема оборудование, запорная арматура и аппаратура. Верх кондуктора скважин установлен выше отметки чистого пола насосной станции I подъема на 0,5 м и оборудован герметизированным оголовком.

Водозаборные скважины оборудованы погружными насосами фирмы «GRUNDFOS»    SP95-9 номинальными производительностью 83,3 м3/ч и напором 115 м с  электродвигателем модели MMS 6000 мощностью 37 кВт.

От водозаборных сооружений вода равномерно в течение суток подается                                  на водопроводные очистные сооружения – станцию обесфторивания воды: от насосной станции I подъема № 1 (скважина 3а) по водоводу из труб ПЭ 100 SDR17-200х11.9 питьевая ГОСТ 18599-2001 длиной 47,96 м до точки врезки в существующую нитку водовода                                     из полиэтиленовых труб D 225 мм протяженностью 11,18 м переходящего в D 315 мм протяженностью 546,21 м до проектируемой камеры переключения КП1 и водоводу                              из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17-200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 длиной 240,95 м от насосной станции I подъема № 2 (скважина 2а) до камеры переключения КП1. От камеры переключения до станции обесфторивания вода подается по двум ниткам водоводов ПЭ 100 SDR17-250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 длиной 153,81 м.

От камеры переключений предусмотрено подключение к резервуарам чистой воды                         на случай аварийной ситуации – водовод D 250 мм из труб ПЭ 100 SDR17-250х14,8 питьевая длиной 8,83 м, с врезкой в существующий водовод D 315 мм.

Предусмотрена традиционная схема реагентного обесфторивания в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 9.163, которая предусматривает следующие стадии технологического процесса:

- дозирование реагента и смешение;

- фильтрация на скором фильтре с загрузкой EcoFerox;

- обеззараживание;

- обработка промывной воды и осадка.

Узел водопроводных очистных сооружений проектируется в составе:

- здание станции обесфторивания;

- проходной пункт;

- резервуар дождевых вод;

- трансформаторная подстанция 2х250 кВА, 10/0,4 КВ;

-  выгреб.

Технологический процесс очистки воды осуществляется по самотечной схеме.

Рис. 1 Принципиальная схема водозаборных сооружений

В 2019 году на водозаборные скважины № 1А, № 2А, № 3А разработаны и утверждены паспорта (см. приложения 3,4,5)

### описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

В настоящее время изготовлены, установлены и запущены в эксплуатацию станции оббезараживания воды, исполненные в мобильных зданиях для подземных водозаборов, подающих воду в кольцевой водопровод г. Енисейска. Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В связи с тем, что большинство скважин находится на застроенной территории, санитарные зоны на большинстве скважин не соответствуют нормам.

Так же на водозаборных сооружениях месторождения Горская построена станция обесфторивания. Вода из водозабора соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технологическая схема очистки питьевой воды принята по рекомендациям АО «РТ-ЭКОС» (г. Москва) (Приложение 1).

Технологическая схема отличается простотой, возможностью компактного решения планировки станции, надежностью при эксплуатации. Кроме того, обесфторивание воды                      по данному методу позволяет получить наибольший технико-экономический эффект, так как себестоимость обработки воды здесь минимальная по сравнению со всеми рассмотренными методами.

Исходя из качества исходной воды и требований к очищенной воде, схема очистки воды

предусматривает следующие стадии технологического процесса:

1. Очистка воды от фторидов:

- дозирование реагента и смешение;

- фильтрация на скором фильтре с загрузкой EcoFerox;

2. Обработка промывных вод:

- усреднение расхода и состава промывных вод в усреднителе;

- дозирование реагента и смешение;

- отстаивание;

- возврат осветленных промывных вод в голову сооружений;

- обезвоживание образующегося осадка

3. Обеззараживание воды гипохлоритом натрия.

Схема очистки воды  представлена на чертеже 1044-3-0-ИОС(7)2.ТР л.1.

В станции обесфторивания вода по трубопроводу через узел с расходомером подается                  в смеситель с камерой хлопьеобразования. Перед подачей воды в смеситель в воду вводится раствор коагулянта дозой 30 мг/л. Для улучшения процесса коагуляции дозируется раствор соды, доза 50 мг/л. Пройдя смеситель, вода поступает на скорый фильтр. Загрузка фильтра принята однослойная. В качестве фильтрующего материала используется EcoFerox с диаметр зерен 0.7-1.6 мм.

После фильтров очищенная вода по самотечному трубопроводу с остаточным напором 0,5-1 м поступает в резервуары чистой воды. Для обеззараживания питьевой воды перед резервуарами вводится 0,8% раствор гипохлорита натрия. Расчетная доза гипохлорита                         по активному хлору составляет 1-2 мг/л.

Гипохлорит натрия подается для обеззараживания очищенной воды питьевого качества                  с пролонгированным действием. Время контакта с водой не менее 60 мин. Для получения гипохлорита натрия используется комплекс приготовления и дозирования раствора гипохлорита натрия, который входит в комплект поставки оборудования АО «РТ-ЭКОС». Расход соли составляет 42 кг/сутки.

Промывка фильтров осуществляется осветлённой водой с напором 30-40 м от напорной линии насосной станции с интенсивностью промывки 14 л/с.м2 в течение 6 минут. Промывные воды подаются на станцию обработки промывной воды.

Вода после промывки фильтров неравномерно в течение суток поступает в усреднитель. Для предотвращения выпадения взвешенных веществ в осадок в усреднителе предусмотрена перфорированная система взмучивания воздухом.

После усреднения промывная вода равномерным потоком насосами подается смеситель. Дозирование раствора флокулянта способствует эффективному осаждению содержащихся                      в промывной воде взвешенных веществ.

Из смесителя промывные воды самотеком поступают в отстойники вертикального типа                      с тонкослойными модулями.

Из отстойника осветленные промывные воды самотеком поступают в промежуточную емкость, откуда с помощью насосов равномерным расходом подаются в голову сооружений. Расход контролируется с помощью электромагнитного расходомера.

Осадок из конуса отстойника с помощью шнекового насоса подается на обезвоживание на шнековый дегидратор. Обезвоженный осадок хранится в герметичном контейнере и по мере накопления вывозится. Количество осадка составляет до 0,5 м3/сут. влажностью 80%. Фугат                 от обезвоживания сбрасывается в выгреб емкостью 10 м3, расположенный за территорией площадки ВОС, объем фугата составляет 3,82 м3/сут.

В схеме подготовки воды предусмотрена возможность отключения отдельных элементов очистки. Также на площадке водопроводных очистных сооружений заложен обводной трубопровод, минуя станцию обесфторивания подземных вод, с подачей воды сразу                             в резервуары чистой воды.

Качество воды после очистки по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации                         в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Общая численность работников, занятых на обслуживании запроектированных сооружений, составляет 14 человек.

Проектом предусмотрена система сигнализации и связи, обеспечивающая обмен информациями между службами обслуживания всей системы водоснабжения.

### описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Насосная станция II подъема  располагается по ул. Ленина 160. Оборудование станции, насосные агрегаты и запорно-регулирующая арматура находятся в удовлетворительном состоянии.

### описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Протяженность сети городских магистральных водопроводов 62 км, распределительной сети – 108 км (не в полном объеме). На сегодняшний день разводящие сети водопровода проложены от каждой скважины отдельно, между собой не соединены, поэтому зачастую при выходе из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. Исключением является запроектированный и построенный магистральный трубопровод I очереди, который объединяет водопроводную сеть в центральной части города в кольцо.  Дефицит водоснабжения потребителей питьевой водой составляет 33%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 мм до 300 мм. Сети выполнены из таких материалов как сталь и полиэтилен.

На сегодняшний день износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет около 74%.

Требуется реконструкция действующих сетей водоснабжения по ул. Гагарина, положенных из чугунных  стальных труб, с прокладкой полиэтиленовых труб. Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет, стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации в 2,5 раза, в сравнении с полиэтиленовыми.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода                     и для уменьшения объемов потерь воды, а также для обеспечения долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания, необходим своевременный капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Северная.

В настоящее время данная водопроводная сеть требует проведения капитального ремонта данного участка сети, с устройством водопроводных колодцев и запорной арматуры.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы                   и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы                         из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию                 и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки,               но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить                          их работоспособность, безопасность и срок использования.

### описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

В процессе транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Отсутствие автоматизации технологического процесса водоснабжения не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе.

Санитарные зоны на большинстве скважин не соответствуют нормам в связи с тем, что большинство скважин находится на застроенной территории.

В соответствии с предписаниями органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды актуализированной схемой водоснабжения города Енисейска предусмотрена реконструкция существующих водозаборных скважин, с заменой насосов, приведением                         в соответствие качества питьевой воды и разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

### описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Основным видом теплоснабжения г. Енисейска принят централизованный способ            подачи тепла потребителям на базе 19 теплоисточников тепла с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями от этих источников. В муниципальной собственности находятся 10 источников тепла, 8 котельных находятся в собственности ООО «Ирбис-3»                  и 1 объект коммунальной инфраструктуры  является муниципальной собственностью Енисейского района Красноярского края. Существующие источники теплоты – это автономные                 отдельно стоящие или пристроенные отопительные котельные малой мощности, имеющие тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей расположенных в непосредственной близости от этих источников.

В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются преимущественно централизованным способом тепла на базе 19 автономных котельных общей установленной мощностью 114,69 Гкал/ч. Частью потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется печное отопление.

По данным администрации города расчетная присоединенная тепловая нагрузка                существующих потребителей, подключенных к централизованным источникам теплоты,                  составляет 40,21 Гкал/ч.

Основным топливом для котельных является бурый уголь Переясловского разреза, кроме котельной № 25 по ул. Бабушкина, 1/6, которая использует, как и уголь, так и опилки               топочные (щепа). Для печного отопления в районах индивидуальной жилой застройки города также используется уголь и дрова. Доставка угля на открытые склады котельных города                 осуществляется автомобильным транспортом с открытой площадки для приема угля, расположенной в районе Речного порта города Лесосибирска на берегу реки Енисей. Доставка угля            на площадку производиться по р. Енисей в судоходный период года.

Сведения по существующим котельным города Енисейска с указанием установленной мощности и присоединенных нагрузок, предоставленные администрацией города, приведены ниже.

| № п/п | Место расположения, наименование источника тепла | Установленная мощность источника тепла | Присоединенная тепловая нагрузка | Вид топлива | Год ввода котельной в эксплуатацию | Процент износа строительных конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование г. Енисейск. Право пользования: Концессионное соглашение от 24.06.2013 № 1 |
| 1 | Котельная № 16 по ул. Горького, 31А | 2,09 | 0,27 | уголь | 1986 | - |
| 2 | Котельная № 7 по ул. Ленина, 160 | 12,5 | 7,15 | уголь | 2007 | - |
| 3 | Котельная № 8 по ул. Доры Кваш, 20 | 13,46 | 5,25 | уголь | 1981 | - |
| 4 | Котельная № 10 по ул. Худзинского, 73А | 6,75 | 1,68 | уголь | 1981 | - |
| 5 | Котельная № 11 по ул. Крупская, 41 | 1,89 | 1,05 | уголь | 1979 | - |
| 6 | Котельная № 12 по ул. Горького, 42А | 4,2 | 2,15 | уголь | 1980 | - |
| 7 | Котельная № 21 по ул. Ленина, 25/15 | 2,0 | 0,81 | уголь | 1985 | - |
| 8 | Котельная № 22 по ул. Попова, 21 | 1,4 | 0,43 | уголь | 1976 | - |
| 9 | Котельная № 23 по ул. Ленина, 40В | 1,2 | 1,26 | уголь | 1955 | - |
| 10 | Котельная № 24 по ул. Ленина, 14В | 9,87 | 4,44 | уголь | 1984 | - |
| ООО «Ирбис-3». Право пользования: Договор аренды имущества от 05.05.2017 г. № 030-05.17/П |
| 1 | Котельная № 9 по ул. Дударева, 91 | 1,99 | 0,51 | уголь | 1991 | - |
| 2 | Котельная № 15 по ул. Ленина, 89А | 1,4 | 0,46 | уголь | 1970 | - |
| 3 | Котельная № 25 по ул. Бабушкина,1/6 (щепа) | 13,00 | 4,92 | щепа | 1979 |  |
| 4 | Котельная № 1 по ул. Ромашкина, 2А | 13,00 | 3,24 | уголь | 1980 | - |
| 5 | Котельная № 3 по ул. Рабоче-Крестьянская, 200А | 10,30 | 3,89 | уголь | 2015 | - |
| 6 | Котельная № 18 по ул. Ванеева, 1/9 | 5,45 | 1,26 | уголь | 1977 | - |
| 7 | Котельная № 19 по ул. Ленина, 67 | 1,60 | 0,71 | уголь | 1970 | - |
| 8 | Котельная № 20 по ул. Ванеева, 63А | 5,35 | 2,97 | уголь | 1975 | - |
| Енисейский район. Право пользования: концессионное соглашение от 18.03.2013 № 01-2012 |
| 1 | Котельная по ул. Ульяны Громовой 17А | 7,24 | 1,67 | уголь | 1986 | - |
| ИТОГО: | 114,69 | 40,21 |  |

Существующие котельные г. Енисейска  представляют собой сложное техническое                 сооружения и состоят из основного и вспомогательного котельного оборудования, размещенного в помещении котельных или вне их границ и предназначенных для производства тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. К основному            оборудованию теплоисточников относятся котлы, к вспомогательному оборудованию для отопительных котлов относятся: насосное оборудование, тягодутьевые и питательные устройства, оборудование водоподготовки, топливоподачи, а также контрольно-измерительные приборы и системы автоматизации.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» оказывает услуги по водоснабжению, для физических и юридических лиц                        и является гарантирующей организацией централизованной системы водоснабжения                          на территории города Енисейска на основании Постановления администрации города Енисейска от 05.05.2023 года № 168-п.

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации города Енисейска.

На основании договора аренды муниципального имущества от 04.04.2023г. № 833 объекты централизованной системы водоснабжения города Енисейска переданы в пользование государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованной системы водоснабжения должно обеспечить подключение населения города Енисейска в полном объеме к услугам холодного водоснабжения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения                                      и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала г. Енисейска.

Реализация мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой водоснабжения                  г. Енисейска до 2033 года, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения                                 и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения                           и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод                             и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Так же основными целями являются:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов                   и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоснабжения должны формироваться в соответствии с требованиями современного законодательства РФ, учитывая текущее положение и техническое состояние объектов водоснабжения, а также соответствуя основным направлениям развития Генерального плана муниципального образования город Енисейск.

Исходя из особенностей организации и технологических проблем централизованного водоснабжения сегодня, следует определить следующие основные положения развития систем водоснабжения:

- Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения от подземных источников в соответствии с требуемыми нагрузками;

- Качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В существующих условиях для достижения этого необходимо создание возможности для организации комплексной водоподготовки, своевременное бурение новых скважин, своевременная замена ветхих участков сетей и объектов систем водоснабжения.

- Снижение затрат на производство и транспортировку воды питьевого качества.

- Для каждой системы должен быть обеспечен высокий уровень надёжности                            и управляемости, должна быть проведена автоматизация и диспетчеризация элементов систем водоснабжения.

- Минимизация аварийных ситуаций на объектах систем централизованного водоснабжения и обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объектов системы централизованного водоснабжения;

- Обеспеченность приборов учёта воды в соответствии с Федеральным законом                                от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должна составлять 100 %.

Исходя из вышеперечисленных принципов развития систем централизованного водоснабжения производится расчет  следующих целевых показателей:

Полезный отпуск воды питьевого качества;

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям;

Общий водозабор воды питьевого качества

Потери в сетях холодного водоснабжения и неучтённые расходы;

Аварийность систем водоснабжения;

Общий объём реализации;

Обеспеченность приборами учетов;

Удельный расход электроэнергии на производство и передачу 1 м3 воды питьевого качества.

Способы достижения целевых показателей:

Строительство нового водозаборного узла и станции водоподготовки;

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения;

Установка современного энергоэффективного оборудования, систем автоматизации.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в ведении                                    в эксплуатацию Горских водозаборных сооружений, постепенному выводу из эксплуатации всех существующих водозаборных скважин, а также в поэтапном строительстве магистральных водопроводных сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население города Енисейска.

- проектирование Ι очереди третьего кольца западного направления;

- поэтапное строительство водопроводной сети II, III очереди;

В основу Генерального плана города Енисейск положена концепция устойчивого развития, т.е. повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Краткое описание мероприятий предусмотренных генеральным планом:

Основными целями проекта генерального плана города Енисейска на расчетный период являются:

Реализация принципа устойчивого развития города Енисейска.

Позиционирование города Енисейска как территории, привлекательной для инвестиций.

Для достижения поставленных генеральным планом города Енисейска целей генеральный план ставит необходимым решение следующих задач:

1. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4. Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

5. Формирование привлекательного для инвестиций  функционального зонирования городской территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительного Кодекса РФ, для проекта генерального плана муниципального образования города Енисейска  в результате анализа  исходных данных были также выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

- сохранение и бережное отношение к объектам культурного наследия г. Енисейска;

- восстановление и реконструкция разрушенных и частично утраченных объектов культурного наследия, находящихся на территории города;

- выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории города;

- формирование основных культурно-административных центров города и системы микрорайонных общественно-деловых центров;

- улучшение качества жилого фонда, строительство доступного комфортного жилья;

- создание «зелёного каркаса»  города с устройством бульваров и скверов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

I. Предложения по архитектурно-планировочной организации территории

Основными методами архитектурно-планировочной организации территории города Енисейска на расчетный период являются:

Сохранение и дальнейшее восстановление исторического центра и всего исторического наследия города с учетом градостроительных регламентов, представленных в генеральном плане и в соответствии с требованиями законодательства по охране и восстановлению объектов культурного наследия с учетом утвержденных границ «Зон охраны объектов культурного наследия» и «Зон регулирования застройки».

Разработка рекомендаций для дальнейших стадий проектирования и реконструкции, которые сохраняют историческую застройку, природный ландшафт, индивидуальный облик                     и позволяют в будущем гармонично развиваться исторической части города, оптимально взаимодействуя с развитием города в целом.

Освоение новых площадок для строительства жилья, как усадебного, так и средней этажности от 3 до 5 этажей.

Реконструкция улично-дорожной сети с максимальным учетом существующих отметок поверхности, с целью обеспечения требований по охране исторической застройки.

Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы городских центров.

Улучшение качества жилищного фонда. Строительство по индивидуальным проектам, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей исторической застройки                    с учетом ее художественного образа.

Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

Создание системы инженерной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.

Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий в промзонах. Вынос вредных производств из центральной части города на новые отведенные для промышленно-коммунальных территорий площадки.

На новых площадках промышленно-коммунальных зон  размещение различных предприятий III, IV и V классов вредности, развитие малого бизнеса.

Увеличение «зеленого пояса» города, играющего ветрозащитную, рекреационную                         и экологическую роль.

Облагораживание берегов реки Енисей и реки Мельничная посредством благоустройства набережной.

В районе «В-1» предлагается размещение крытого спортивного комплекса с открытыми спортивными площадками.

В районе «Ц-1» на местах сноса ветхого жилого фонда предлагается размещение                            3 гостиниц.

В районе «З-2» размещение речного порта с устройством причала  на реке Енисей.

В районе «З-2» предлагается закрыть «Севастьяновское» кладбище. Новое городское кладбище разместить по дороге на д. Горская.

Существующий полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в восточной части города, предлагается к рекультивации. Новый полигон ТБО планируется разместить на объездной дороге в южной части города.

Жилищное строительство

На перспективу необходимо зарезервировать участки под строительство жилья на въезде в город.

Зона выборочного строительства.

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

Строительство на свободных площадках.

Генеральным планом предлагается площадка для развития города в восточном направлении для строительства усадебного жилья – всего 173,5 га.

Зона запрещения нового жилого строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий существующие жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается.

Формирование промышленных зон.

Территории недействующих предприятий генпланом предлагается считать как резервные площадки для размещения производственно-коммунальных предприятий. Генеральным планом предлагается на месте механического завода строительство комплекса объектов коммерческой недвижимости, в северно-восточном направлении предполагается размещение предприятий IV-V класса.

Промышленно-коммунальные предприятия.

В связи со сложной экономической ситуацией, значительная часть промышленно-коммунальных предприятий города сократили объемы производства, некоторые вообще ликвидировались, многие перешли на другой вид деятельности. В связи с этим появились территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий – 52,1 га или 28,9 %           от территории промышленно-коммунальных зон и спецтерриторий в целом. Территории недействующих предприятий и коммунальных служб, не используемые по прямому назначению, остающиеся заброшенными, пустующими, на расчетный срок предлагается рационально организовать: благоустроить, озеленить, разместить дополнительные объекты обслуживания работающих на действующих предприятиях и т.д. На перспективу                           их необходимо сохранить как резерв для вновь появляющихся промышленно-коммунальных предприятий, а также как территорию для малого бизнеса.

Свободные территории в центральной части города, практически находящихся в жилой застройке, могут быть использованы для размещения предприятий, обслуживающих население с учетом разрешенного класса вредности.

К расчетному сроку для города необходимо иметь 12,05 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 9,429 тыс. м2. При существующей площади складских территорий, которые обслуживают город – 71,1 га и площади складских помещений – 8,12 тыс. м2, на перспективу не потребуется новое строительство и отвод новых территорий, а необходимо использование существующих площадей на более технологически современном уровне.

В юго-восточной части города намечается создание лесопарка с лыжной в зимнее время                  и велосипедной дорожками в летнее.

В районе восточного дачного массива на свободных территориях рекомендуется формирование лугопарка с чередованием открытых полях и групповых посадках деревьев местных пород с использованием существующих водоемов.

В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной реки Енисей, соединенной бульварами с центральной частью города. Необходима расчистка поймы реки Мельничная и ручья Зырянов с устройством благоустроенной набережной зоны, которая соединит набережную Енисея с музейным комплексом «Деревянного зодчества».

Территория закрытого Абалацкого кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию, как городской сквер. На месте утраченной Абалацкой церкви необходимо строительство часовни с целью обозначения памятного исторического места.

На территории Севастьяновского кладбища, предлагаемого к закрытию, также необходимо создание памятного сквера с благоустройством и сохранением памятников, посвященных жителям, оставившими свой след в истории города Енисейска.

Соотношение этажности в новом строительстве принимается следующая:

- 1-2этажная застройка – 43%;

- 3-5этажная застройка – 57%.

Одноэтажная застройка предусматривается с приусадебными участками 1000 м2.

Реконструкция и уплотнение жилищного фонда предусмотрено в основном                                  на территориях «Центрального» жилого образования. Строительство на свободных территориях предусмотрено в З3 жилом образовании и новом квартале В3–застройка средней этажности (3-5эт), в жилом образовании З2, В1, В2 – малоэтажная застройка.

В случае возникновения новых предприятий, что повлечет рост численности населения  г. Енисейска, проектом предусматривается резерв территории для жилищного строительства на свободных территориях в  новом жилом образовании В3. Здесь предусматривается застройка зданиями средней этажности

Сводная характеристика жилищного фонда по жилым образованиям приводится                              в таблице № 5.6.3.

Перечень проектируемых объектов, объемы нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания определены по расчетным периодам развития, с учетом существующих, сохраняемых, строящихся, проектируемых на перспективу объектов.

Размещение объектов обслуживания представлено на генеральном плане                                     и в вышеуказанной таблице.

Всего по генеральному плану в г. Енисейске к размещению  предлагается около                         40 объектов с общим строительным объемом 364,6 м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда на одного жителя к расчетному сроку должно приходиться около 29,5 м3 объектов культурно-бытового назначения, что соответствует рекомендуемой норме.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 542 места, при сохранении существующих, в том числе на первую очередь строительства предлагается строительство 5 дошкольных образовательных учрежденй, общей вместимостью 540 мест.

IX. Расчетная потребность населения в клубных помещениях и кинотеатрах на 2023 год составит 650 мест. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительных залах Городского дома культуры, культурного центра, кинотеатров, необходимость нового строительства составит 190 мест. Генпланом предусмотрено строительство культурно-развлекательного комплекса в жилом образовании В3.

При нормативной потребности в библиотечном фонде – 96 тыс. томов, существующая библиотека обладает фондом в 139,5 тыс. томов и способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу.

При сохранении существующей сети спортивных сооружений городу необходим спортивный комплекс общегородского значения в составе плавательного бассейна (600 м2 площади зеркала воды), спортивного центра и стадиона на площади 1,1 га. Такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании В1. Общая площадь территории 2,2 га.

Кроме этого в жилых микрорайонах на следующих этапах проектирования должны быть предусмотрены физкультурно-спортивные сооружения общего пользования и  комплексы площадок для спортивных игр, как для детей  школьного, дошкольного возраста, так и для взрослых.

Общегородской стадион (3,7 га) на перспективу может быть центром спортивных сооружений общегородского значения.

Предусмотрено строительство предприятий коммунально-бытового обслуживания: банно-прачечного комбината (в восточной зоне промышленно-коммунальной назначения), включающего баню на 85 помывочных мест, прачечную на 2090 кг белья в смену и химчистку мощностью 275 кг белья в смену. Прачечная и химчистка предназначены для обслуживания населения, организаций и предприятий г. Енисейска.

На берегу р. Енисей, в центральном жилом образовании, имеются благоприятные условия для строительства гостиничного комплекса, включающего гостиницу на 120 мест, ресторан, парикмахерскую, салоны красоты и т.д.

Согласно «Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95»  рекомендуется строительство пожарного депо на 6 автомобилей в южной части города                         на территории промышленных образований.

В перспективной системе развития туризма в Красноярском крае г. Енисейск выделяется своим потенциалом познавательного туризма, заключённым в его богатом историческом прошлом, отмеченным наличием большого количества памятников истории, культуры, архитектуры.

Для развития туристской отрасли необходимо использовать сочетание потенциала познавательного туризма и различных видов отдыха на природе, включая экзотические кратковременные туристские маршруты с комфортным отдыхом в туристских гостиницах                      и базах.

При условии комплексного развития индустрии туризма, как в целом по краю, так               и в г. Енисейске, могут быть предложены следующие варианты: поскольку г. Енисейск может входить в перспективные краевые туристские маршруты, целесообразно размещение следующих объектов:

Восстановление полноценного функционирования объектов детского отдыха (лагеря отдыха старшеклассников, потребность в которых составляет 500-700 мест), для этого предусмотрена территория в восточной части города – 6,95 га.

Транспорт. Предлагается построить новый аэровокзал и отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта «Енисейск», который после реконструкции, может служить базовым аэропортом обслуживания Северных территорий края и работать на привлечение туристов, обеспечивая скоростную доставку пассажиров, чему будет также способствовать проектируемый железнодорожный подход к Енисейску со строительством железнодорожного вокзала и всех необходимых сооружений.

Развитию туристской отрасли так же будет способствовать строительство нового речного вокзала и развитие речного порта.

Строительство обходной автомобильной дороги и строительство нового автовокзала                       на юго-западной окраине города рядом с железнодорожным вокзалом  позволит вывести транзитные грузовые и пассажирские потоки из центральной исторической части города.

Для рационального обслуживания города проектом намечена система магистральной улично-дорожной сети и заложено дальнейшее развитие путей с пассажирским сообщением.

Протяженность улично-дорожной города  на расчетный срок составит 110,0  км, в том числе магистральной – 47,9 км, с пассажирским сообщением – 27,9 км.

Так общая протяженность улично-дорожной сети вырастет к расчетному сроку на 27,5 км,  протяженность улиц с пассажирским сообщением вырастет на 8,5 км.

Кроме того необходимо привести техническое состояние дорог в соответствие                               с возрастающей интенсивностью движения – требуется провести капитальный ремонт покрытия улично-дорожной сети, возможно со снятием большого наслоения устаревшего асфальтобетонного слоя.

Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

Выделение зон запрещения нового строительства. Зоны запрещения нового строительства  находятся в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий, где генеральным планом намечается постепенная замена территории усадебной застройки под защитное озеленение.

В настоящий период здания продолжают свое существование, но возведение новых объектов капитального строительства запрещено.

Формирование и упорядочение промышленных зон. Промзоны города Енисейска сформированы предшествующим развитием города и не подлежат радикальному изменению, кроме упорядочивания. Территории недействующих предприятий генпланом предлагается считать как резервные площадки для размещения производственно-коммунальных предприятий с регламентированным классом вредности.

Проведение мелиорации, благоустройства и озеленения. Генпланом предлагается строительство новых скверов и парков. Для этого необходимо провести работы                                  по мелиорации, благоустройству и озеленению. На заболоченных участках выполнить работы по инженерной подготовке.

Проектом предлагаются для создания удовлетворительных экологических и санитарно-гигиенических условий следующие мероприятия планировочного и организационного характера:

Осуществление застройки городских земель в соответствии с зонированием территории.

Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, дошкольных учреждений, больниц.

Организация производственных территорий, рациональное использование имеющихся площадок.

Рациональное использование городских земель.

Ликвидация несанкционированных свалок

Рекультивация и озеленение существующей городской свалки.

Снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования.

Своевременная рекультивация нарушенных земель.

Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки                            не занятые лесом, многолетними насаждениями.

Благоустройство залесенных территорий для дальнейшего использования                                  их в рекреационных целях.

Запрещение на землях рекреационного назначения деятельности, препятствующей использованию их по целевому назначению.

Максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса вредности.

Ужесточение контроля за качеством поступающего в город горючего;

Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой                                  и общественной застройки.

Для снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

Разработка нормативов допустимых выбросов для всех предприятий города, достижение объемов допустимых выбросов.

Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов                        и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки).

Введение эффективных систем пылегазоочистки выбросов в атмосферу                                          на теплоисточниках города.

Наблюдения за состоянием воздушного бассейна в городе.

Регулирование выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условиях.

Функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки.

Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры города.

Трассировка автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий.

Формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления.

Для обеспечения защиты от электро-магнитных излучений необходимо соблюдение расстояний от линий ЛЭП до жилых и общественных зданий, соответствующих охранным зонам от крайних проводов при не отклонённом их положении:

для линий 35 кВ. 	– 15 м;

для линий 110 кВ. 	– 20 м.

для линий 220 кВ. 	– 25 м.

для линий 500 кВ. 	– 30 м.

Строительство новой электроподстанции закрытого типа взамен существующей.

Запрещение нового жилого строительства в зоне акустического дискомфорта                               от аэропорта.

Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

Строительство водозаборных сооружений и водовода в районе д. Горская.

Реконструкция канализационных коллекторов.

Подключение к городской канализационной сети всех городских объектов, не имеющих централизованной канализации.

Строительство новых жилых домов с инженерным обеспечением.

Создание системы ливневой канализации в городе с очисткой ливневых и талых вод.

Обеспечение централизованным водоснабжением жилых домов и организаций.

Проведение работ по инженерной подготовке городской территории, защите                                  от подтопления.

Строительство городского полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

В соответствии с данными полученными от Администрации города Енисейска, численность населения на 2025 год составит 17567 человек. Таким образом, наблюдается снижение численности населения и к расчетному 2030 году население г. Енисейска, согласно прогнозируемому спаду, составит ориентировочно 17400 человек.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при                         ее производстве и транспортировке

Сведения об объемах реализации услуги (услуг) потребителям г. Енисейска

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Заключение РЭК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.куб.м. | 580,8 | 545,65 | 583,4 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 230,7 | 230,7 | 248,45 |
| 4 | Объем воды, отпущенной потребителям | тыс.куб.м. | 524,4 | 498,73 | 533,53 |
| 5 | Потери воды в сетях | % | 53,6 | 44,12 | 47,07 |
| 6 | Расходы воды на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 9 | Тариф на питьевую воду | руб./куб.м. | 84,42 | 84,98 | 84,98 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды в виду установки населением приборов учета водопотребления                    и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды                           из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление,                    не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой                     в полном объеме.

Потери воды при её транспортировке составляют около 10%.

Наружное пожаротушение – 2 х 15,0 л/с.

Расход воды на полив территории принимается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме"

Расчетные расходы воды на полив на 2023 год

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | население, человек | Норма полива, л /м² | Расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 17795 | 50,0 | 76 |
| Итого: |  |  | 76 |

Расчетные расход воды на пожаротушение на 2023 год

Таблица № 7

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел. | Число одновременных пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход на 1 пожар | Общий |
|  |  |  |  |  | Расход л/с | Расход м³/сут. |
| 1 | Наружное пожаротушение в жилой застройке | 17795 | 2 | 15 | 30 | 250,0 |
| Итого: | 250,0 |

Расчетные объемы расхода воды по видам потребления на  2023 год

Таблица № 8

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и объектам обслуживания | 1 097 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений | 76 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 250 |
| 4 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, полученные от сторонних организаций | 174 |
| Всего: | 1 597 |

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориально г. Енисейск разбит на три технологических района - западный, центральный и восточный.

Структура водопотребления представлена на диаграмме № 3.

Диаграмма № 3

Рис. 4 - Диаграмма структуры водопотребления населением по районам г. Енисейска

Основная доля водопотребления приходится на центральный район – 54,4%;  9,7% -                   на западный район; 35,9% - на восточный.

Системой водоснабжения города Енисейска не предусмотрена подача воды                                на технические нужды. В балансе водопотребления технической воды нет.

На горячее водоснабжение предусмотрено около 40% от общего водопотребления города.

Территориальный водный баланс подачи воды населению по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице № 8 (годовой и максимально суточный).

Таблица № 9

| № п/п | Наименование района | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | Западный (ул. Ромашкина, ул. Гастелло, ул. Чкалова, ул. Рабоче-Крестьянская, до пересечения с ул. Пролетарской) | 129,47 | 46597,20 |
| 2 | Центральный (центральная часть города с ул. Пролетрская до ул. Партизанская) | 722,97 | 260320,80 |
| 3 | Восточный (от ул. Партизанская до ул. Солнечная) | 477,02 | 171688,80 |
|  | Итого: | 1 329,46 | 478 606,80 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды             по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей на период 2022 г. представлена                   на диаграмме № 4.

диаграмма № 4

где, 1 – население; 2 – бюджетные организации; 3 – прочие потребители; 4 – собственное производство.

Основным потребителем холодной воды в городе Енисейске в 2021г является население, и его доля составляет 65,4% от общего потребления воды.

Наружное пожаротушение – 2 х 15,0 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 5.1, таблица №1.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений                             о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» обеспечивают водоснабжением население в количестве 17795 человек в объеме 478,61тыс. м3/год, в том числе 330,24 тыс. м3/год по нормативу и 148,37 тыс. м3/год по приборам учета.

Диаграмма объемов воды, потребляемой населением

диаграмма № 6

Вода нужна для полива зеленых насаждений в объеме 76 м³/сут. (только в летний период). Исходя из факта и планового количества поливок - одна в сутки.

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.                   № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности                   в городе Енисейске.

Основными целями программы являются:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче                          и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов                     и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты культуры, объекты индивидуальных предпринимателей.

Частично - жилая и общественная застройка. Около 77% потребителей оснащены приборами учета по состоянию на 2023 год.

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания                         в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении                    и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города

Ввод в действие водозаборных сооружений (Горское месторождение подземных вод)                     и водовода позволит полностью удовлетворить потребность населения в питьевой воде требуемого качества.

В таблице № 10 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке                      на водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица № 10

| Год | Полная фактическая производительность ОСВ тыс.м3/сут | Прогнозируемый среднесуточный, среднегодовой объем воды, тыс.м3/сут | Резерв производственной мощности % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 4,000 | 1,629 | 59,3 |  |
| 2025 | 4,000 | 2,900 | 27,5 |  |
| 2033 | 4,000 | 3,117 | 22,1 |  |

Резерв мощности всех водозаборных сооружений дает устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и гарантирует возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения населения                                  и предприятий города Енисейска.

В связи с введением в эксплуатацию водозабора Горское месторождение на расчетный период 2030 год все потребители г. Енисейска будут обеспечены водой питьевого качества. Резерв в 22,1% от мощности водозаборов позволит в полной мере рассчитывать                                    на возможность перспективного развития города.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозный баланс численности населения на ближайшие 10 лет.

Таблица № 11

| № п/п | Год | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 17,795 |
| 2 | 2025 | 17,57 |
| 3 | 2033 | 17,40 |

Фактическое потребление воды в 2024 году составит:

586,3, тыс.м3/год;

1,629 тыс. м3/сут.

К 2025 г. ожидаемое потребление воды составит:

1043,7 тыс.м3/год;

2,900 тыс.м3/сут.

Наружное пожаротушение – 2х15,0 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 5.1, таблица № 1. Время тушения пожара 3 часа.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел.               в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок - одна                 в сутки (только в летний период).

На 2025 г. степень благоустройства районов жилой застройки с нормой водопотребления 150 л/сут. на человека, что соответствует застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями, согласно                           СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Удельное водопотребление включает расходы воды на хоз-питьевые и бытовые нужды                    в жилых зданиях. Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хоз-питьевые нужды.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2025 г.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопотребления л/чел. сут. | Население тыс. чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 150 | 17,57 | 2285,89 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% | - | - | 253,99 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2539,88 |

Расходы воды на полив на 2025 г.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование | население, человек | Норма полива, л /м² | Расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поливка зеленых насаждений | 17570 | 50,0 | 110,12 |
| Итого: |  |  | 110,12 |

Расход воды на пожаротушение на 2025 г.

Таблица № 14

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел. | Число одновременных пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход на 1 пожар | Общий |
|  |  |  |  |  | Расход л/с | Расход м³ |
| 1 | Наружное пожаротушение в жилой застройке | 17570 | 2 | 15 | 30 | 250,0 |
| Итого: | 250,0 |

Объемы расхода воды по видам потребления на 2025 г.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и объектам обслуживания | 2539,88 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений | 110,12 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 250,0 |
| Всего: | 2 900,0 |

К 2033 г. ожидаемое потребление воды составит:

1972,46 тыс.м3/год;

5,404 тыс м3/сут.

Наружное пожаротушение – 2х15,0 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 5.1, таблица №1. Время тушения пожара 3 часа.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел.                    в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок – одна                      в сутки (только в летний период).

На 2033 г. примем полную степень благоустройства районов жилой застройки с нормой водопотребления 250 л/сут. на человека, что соответствует застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Удельное водопотребление включает расходы воды на хоз-питьевые и бытовые нужды                   в жилых зданиях. Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хоз-питьевые нужды.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2033 г.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопотребления л/чел. сут. | Население тыс. чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 220 | 17,4 | 2479,5 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% | - | - | 275,5 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2755,0 |

Расходы воды на полив на 2033 г.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование | население, человек | Норма полива, л /м² | Расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 17400 | 50,0 | 112,0 |
| Итого: |  |  | 112,0 |

Расход воды на пожаротушение на 2033 г.

Таблица № 18

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел. | Число одновременных пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход на 1 пожар | Общий |
|  |  |  |  |  | Расход л/с | Расход м³ |
| 1 | Наружное пожаротушение в жилой застройке | 17400 | 2 | 15 | 30 | 250,0 |
| Итого: | 250,0 |

Объемы расхода воды по видам потребления на 2033 г.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и объектам обслуживания | 2755 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений | 112,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 250,0 |
| Всего: | 3 117 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения                                с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Основным видом теплоснабжения г. Енисейска принят централизованный способ             подачи тепла потребителям на базе 19 теплоисточников тепла с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями от этих источников. В муниципальной собственности находятся 10 источников тепла, 8 котельных находятся в частной собственности и 1 объект коммунальной инфраструктуры является муниципальной собственностью Енисейского района Красноярского края.

Существующие источники теплоты – это автономные отдельно стоящие или пристроенные отопительные котельные малой мощности, имеющие тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей расположенных в непосредственной близости от этих источников.

В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются преимущественно централизованным способом тепла на базе 19 автономных котельных, общей установленной мощностью 114,69 Гкал/ч. Частью потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется печное отопление.

## Технологические особенности указанной системы

По данным администрации города расчетная присоединенная тепловая нагрузка                  существующих потребителей, подключенных к централизованным источникам теплоты,                   составляет 40,21 Гкал/ч.

Основным топливом для котельных является бурый уголь Переясловского разреза,           кроме котельной № 25 по ул. Бабушкина, 1/6, которая использует как и уголь, так и опилки топочные (щепа). Для печного отопления в районах индивидуальной жилой застройки города также используется уголь и дрова. Доставка угля на открытые склады котельных города            осуществляется автомобильным транспортом с открытой площадки для приема угля, расположенной в районе Речного порта города Лесосибирска на берегу реки Енисей. Доставка угля на площадку производиться по р. Енисей в судоходный период года. Существующие котельные г. Енисейска  представляют собой сложное техническое сооружения и состоят из основного и вспомогательного котельного оборудования, размещенного в помещении котельных или вне их границ и предназначенных для производства тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. К основному оборудованию теплоисточников относятся котлы, к вспомогательному оборудованию для отопительных котлов относятся: насосное оборудование, тягодутьевые и питательные устройства, оборудование водоподготовки, топливоподачи, а также контрольно-измерительные приборы и системы автоматизации.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2025 | 2033 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и объектам обслуживания | 1097 | 2539,88 | 2755 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений | 76 | 110,12 | 112 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 250 | 250 | 250 |
| 4 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, полученные от сторонних организаций | 174 | - | - |
| Всего: | 1597 | 2900 | 3117 |

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Водоснабжение населенного пункта организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети. Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени и представлена технологическими зонами                   в количестве 17 шт.

Территориально г. Енисейск разбит на три района - западный, центральный и восточный.

Структура водопотребления представлена на диаграмме № 6 и диаграмме № 6.1.

диаграмма № 6

Основная доля водопотребления приходится на центральный район – 54,4%; 9,7%                                   - на западный район; 35,9%  - на восточный.

диаграмма № 6.1

По виду потребления воды в процентном отношении: ХВС – 71%; ГВС – 11%; техническая вода – 18%.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

таблица № 20

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано воды всего, в т.ч. | тыс.м3/год | 574,7 | 1043,7 | 1121,8 |
| 1.1 | населению | тыс.м3/год | 425,3 | 772,3 | 830,1 |
| 1.2 | бюджетным организациям | тыс.м3/год | 149,4 | 271,4 | 291,7 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год |  |  |  |
| 1.4 | собственное производство | тыс.м3/год |  |  |  |

Примечание: показатели объемов водопотребления бюджетными организациями, прочими потребителями и собственным производством на 2025г и 2033г указаны общим объемом в виду отсутствия более точных показателей объектов.

Основным потребителем воды в городе Енисейске является население, и его доля составляет более 60 % от общего потребления на все расчетные сроки.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На сегодняшний день нормативный износ магистральных водоводов, дворовых                        и уличных сетей, водопроводных вводов составляет около 74%. Сети водоснабжения, построенные в 1970-1980-е годы, имеют значительный износ и нуждаются в перекладке.

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 40%, что примерно соответствует 233,4 тыс.м3/год - от годового потребления воды.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды до нормируемых 10%, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах города и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода                  и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы                    и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды                           из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление,                   не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой                          в полном объеме.

## Перспективные балансы водоснабжения

Общий объем водопотребления на 2023 год горячей, питьевой и технической воды составит 574,7 тыс. м3/год.

Общий объем водопотребления на 2025 год горячей, питьевой и технической воды составит 1 043,7 тыс. м3/год.

Общий объем водопотребления на 2033 год горячей, питьевой и технической воды составит 1 121,8 тыс. м3/год.

Территориальный объем водопотребления на 2025 год горячей, питьевой и технической воды показан на диаграмме № 7.

диаграмма № 7

Территориальный объем водопотребления на 2033 год горячей, питьевой и технической воды показан на диаграмме № 8

диаграмма № 8

Структурный объем водопотребления на 2025 год горячей, питьевой и технической воды показан на диаграмме № 9

диаграмма № 9

Структурный объем водопотребления на 2033 год горячей, питьевой и технической воды показан на диаграмме № 9

диаграмма № 10

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчетная производительность системы водоснабжения при выводе её на полное развитие составит 4,0 тыс.м3/сут.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений выполнен исходя                из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Водопроводные сооружения обеспечат город питьевой водой в полном объеме.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2025 год составит 2,900 тыс.м3/сут. на 2033 год 3,117 тыс.м3/сут.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В настоящее время в г. Енисейске действует одна водоснабжающая организация государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». В соответствии с Федеральным законом единая водоснабжающая организация должна быть определена по итогам организации процедуры выбора Концессионера.

Закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ является основой для реализации государственно-частного партнерства. Целями данного партнерства является привлечение инвестиций в экономику муниципалитета, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, в том числе и водоснабжения, и обеспечивает                          не временные льготы, а необходимые долгосрочные гарантии инвесторам возврата вложенного в развитие экономики региона капитала.

Объем инвестиций, сроки и условия передачи объекта, а также льготы для концессионера устанавливаются в концессионном соглашении. Концессионер получает во временное пользование и распоряжение объект, находящийся в государственной (муниципальной) собственности, при этом готовая продукция и доходы от эксплуатации объекта остаются                      в собственности концессионера. В течение срока концессии предприниматель-концессионер получает достаточный доход, чтобы покрыть вложенные инвестиции и получить дополнительную прибыль. По окончании срока концессии объект безвозмездно передается государству или по продлению срока концессии остается в ведении Концессионера, либо передается объекта другому лицу в рамках нового концессионного соглашения.

# Предложения по строительству, реконструкции                    и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения                          с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений водопровода является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и прочих потребителей города Енисейска.

В перечень мероприятий для организации надежной и устойчивой работы системы водоснабжения г. Енисейска входят:

- мероприятия по модернизации системы водоснабжения с использованием закольцованных магистральных сетей, взамен разрозненных кустовых, низкопроизводительных, не соответствующих современным санитарным требованиям источников водоснабжения;

- мероприятия по модернизации системы водоснабжения с использованием труб нового поколения (трубы из полимерных материалов);

- мероприятия по реконструкции водопроводных сетей;

- мероприятия по установке приборов учета.

Перечень мероприятий с разбивкой по годам реализации представлен в таблице № 21.

Таблица № 21

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Год реализации |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 80-150 | 2,460 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 200 | 3,20 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы для введения в эксплуатацию водозаборных сооружений месторождения Горская и водоочистных сооружений | Q=4000 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопровода II очереди | Ду 200; L=6,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода III очереди | Ду 200; L=5,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование Ι очереди третьего кольца западного направления | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г. Енисейск. ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Станция второго подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Фильтровальная станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Енисейск, ул. Некрасова, 66а | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 64а | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Фильтровальная станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Павильон скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Фильтровальная станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Фильтровальная станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/2 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Енисейск, ул. Бабушкина. 1/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Проект ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Выполнение мероприятий по ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Енисейск, ул. Громовой 17а- ул. Громовой, 17 | Ду 160 L 0.8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Енисейск, ул. Громовой 17а- ул. Пролетарская, 55 | Ду 70 L – 0,105 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Енисейск, ул. Пролетарская, 55 - ул. Пролетарская, 58 | Ду 70 L – 0,115 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт водопроводной сети г. Енисейск, ул. Северная | Ду 20-50, 0,450 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция сетей водоснабжения г.Енисейск, ул. Гагарина от д. 31 до д. 46 | 0,250 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Предлагаемые мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения обеспечат:

- Обустройств зон ЗСО

Обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обеспечивает экологическую безопасность объекта. 3 пояса ЗСО в соответствии                                      с действующим законодательством РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О недрах», а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» обязательны.

- Ликвидация неэксплуатируемых скважин, либо их своевременный тампонаж.

В целях сохранения природных недр, а именно предотвращения забивания и загрязнения водоносных горизонтов, неэксплуатируемые скважины подлежат обязательной ликвидации.                     В связи с тем, что после ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений и строительства водопровода II и III очереди, в эксплуатации некоторых скважин нет необходимости и следует провести тампонажные работы на этих скважинах. Месторасположение данных скважин будет определено после строительства водопровода. Так же данные мероприятия должны быть включены в схему водоснабжения в 2026 году. На данном этапе мероприятие приведено справочно.

- Сети водоснабжения

Для повышения качества и надежности водоснабжения рекомендуется своевременная перекладка сетей с заменой на более современные полиэтиленовые трубы. Срок службы таких водопроводов составляет до 50 лет, а стоимость значительно ниже, чем у стальных труб с теми же параметрами.

Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоснабжением,                                         а также охвата существующего населения, необходима прокладка магистрального водопровода, проходящего по основным улицам, параллельно красной линии домов.                             В качестве материала рекомендуется также применять полиэтилен.

- Потребители

Для учета фактического потребления водных ресурсов, а также выполнения требований 261-ФЗ, все бюджетные учреждения, в том числе проектируемые, и производственные объекты, где осуществляется регулируемый вид деятельности, должны быть оснащены приборами коммерческого учета воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых                             к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Развитие централизованной системы водоснабжения должно обеспечить подключение населения города Енисейска в полном объеме.

Для снабжения населения водой питьевого качества предусмотрено строительство магистральных кольцевых хозяйственно – питьевых и производственно – противопожарных водопроводов в г. Енисейске.

В связи с большим износом существующих сетей водоснабжения требуется реконструкция 20 км существующих сетей.

В перспективе для повышения надёжности системы водоснабжения, для обеспечения прогнозируемых расходов и повышения качества подаваемой воды рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 80-150

- Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 200

- Строительство водопровода II очереди

- Строительство водопровода III очереди

- Строительство фильтровальных станций обезжелезивания на существующих скважинах

- Разработка проекта зон санитарной охраны существующих скважин

- Реконструкция или установка павильона над скважинами

- Выполнение мероприятий по организации зон санитарной охраны

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Северная

- Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Существующие объекты организаций, осуществляющих водоснабжение, не имеют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

На водозаборном сооружении в д. Горская установлено вводно-распределительное устройство ВРУ 250 А с прибором учета:

- вводный автомат ВА 57ф35 250 А;

- Автоматы распределения ВА 57ф35 200А 1 шт, ВА 47-29 20А 1п. 2 шт., ВА 47-29 1п. 16А 2 шт;

- электрический счетчик ЦЭ 6308 5 7,5) А 380В 1кл.

Система управления насосными агрегатами.

Щит управления и защиты насоса:

- устройство плавного пуска Altiatart22 (SchneiderElektric) 250 А;

- контактор SchneiderElektric 250 А;

- устройство управления и защиты.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время учёт водопотребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество потреблённой воды рассчитывается согласно принятой норме водопотребления, которая зависит от степени благоустройства жилищного фонда. Население, пользующееся приборами учета водопотребления, в настоящий момент не значительно.

В настоящее время приборами учета в г. Енисейске оснащено около 77 % потребителей. Для всех указанных оснащённых объектов расчеты за потребленную воду производятся                         по приборам учёта.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта водопотребления будет осуществляться                          в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416                                     от 07.12.2011 г.

Рекомендуется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом                           от 29.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)                      по территории города и их обоснование

Прокладка трубопроводов водоснабжения, а также минимальные расстояния                               до сооружений и других инженерных коммуникаций приняты согласно СП 40-102-2000                          и СНИП 2.04.02-84*.

Сети водоснабжения предназначены для подключения существующих водопроводных сетей, подключенных от существующих водозаборных скважин, к единому источнику водоснабжения.

Водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001 2Ø315х18,7-2407,25 м, 2Ø225х13,4-1366,70 м, 2Ø225(355) -33 м, Ø160х9,5-1290,70 м, Ø110х6,6-86 м и стальных труб по ГОСТ 10704-91 2Ø325х6,0-56,60 м, 2Ø108х4,0-28 м.

В повышенных точках трассы водопровода устанавливаются комбинированные воздушные клапаны AVK Ø100, 50 мм для впуска и выпуска воздуха. На пониженных участках сети, для опорожнения предусмотрена установка выпусков в мокрые колодцы.

Вся запорная арматура, устанавливаемая, в колодцах и камере произведена датским концерном AVK.

В камерах для монтажа пожарных гидрантов и запорной арматуры запроектированы стальные электросварные трубы Ø325х6,0; Ø219х6,0; Ø159х4,5; Ø108х4,0; Ø76х3,5; Ø57х3,0.

Опорожнение в мокрые колодцы запроектировано из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø110х6,6 и Ø63х3,6 по ГОСТ 18599-2001.

Для целей пожаротушения города Енисейска в колодцах на водопроводной сети установлены пожарные гидранты по ГОСТ 8220-85. Расстановка пожарных гидрантов принята в соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009, расстояния между гидрантами не превышает 190 м, что обеспечивает пожаротушение объектов, обслуживаемых данной сетью, от двух пожарных гидрантов.

Толщина стенки принята по максимальному рабочему давлению в трубопроводе. Прокладка трубопроводов подземная, открытым способом и бестраншейная см. ЕВС-49.ПП12-13.П.00.С1-ТКР.НВ2 (графическая часть) л.17-30. При переходе под асфальтированными                              и грунтовыми дорогами запроектированы кожухи из стальных электросварных труб Ø530х8,0, Ø426х8,0, Ø325х6,0 с изоляцией, весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2005, выполняется мастикой МСР на 3 слоя, с заделкой концов с обеих сторон кожуха цементным раствором М150.

Переходы через водные объекты выполнены с помощью дюкеров в две нитки Ø325х6,0, Ø108х4,0 из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в кожухах Ø530х8,0, Ø325х6,0 с устройством переключения в колодцах по обе стороны дюкеров.

Глубина заложения трубопроводов принята из следующих условий:

исключение промерзания труб;

исключение разрушения труб от движущегося транспорта.

Глубина заложения трубопровода колеблется от 1,77 м до 4,48 м.

В местах установки арматуры запроектированы колодцы и камеры. Колодцы предусмотрены из элементов сборного железобетона по ГОСТ 8020-80, выполняемых по ТПР 901-09-11.84 «Водопроводные колодцы». Все соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев обмазать горячим битумом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия «ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-001-02717981-93 на 2 слоя. В основании колодца производится уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 100 мм.

Фасонные стальные части в колодцах запроектированы по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001.  Гидроизоляция фасонных стальных частей, весьма усиленная по ГОСТ 9.602-2005, выполняется мастикой МСР на 3 слоя. Полиэтиленовые фасонные части запроектированы по ТУ 2248-006-59355492-2005, ТУ 2248-006-59355492-2006.

Во всех очередях строительства магистральные водопроводные сети предполагаются кольцевыми.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Ориентировочные трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта представлены в Приложении 1.

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

- кольцевание сетей;

- количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

- прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев в местах врезки потребителей. Глубина заложения водопроводных труб принята в соответствии с действующими нормами.

Водозаборы должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать                             в соответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменения.

Точное месторасположение сооружений водоснабжения уточняется проектом модернизации системы водоснабжения г. Енисейска.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Енисейска напрямую зависят от мероприятий по развитию города предусмотренному в Генеральном плане города Енисейска и отображены на рис. 3.

.

Рис. 3. Карта планируемого размещения объектов

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в графической части Приложение 1.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В ходе эксплуатации водоочистных сооружений образуются технологические сточные воды после промывки сооружений реагентных хозяйств, резервуар чистой воды и т.д. Сточные воды от промывки оборудования направляются на сооружения по повторному использованию технологических сточных вод (СПИВ).

В целях соблюдения действующего природоохранного законодательства для предотвращения сброса неочищенных промывных вод в окружающую среду необходимо строительство сооружений по приему и обработке осадка промывных вод.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 каждая водозаборная скважина имеет границы зон санитарной охраны, в соответствии с которыми назначаются определенные критерии использования территорий, входящих в эти границы. В соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса водозаборной скважины составляет от 30-50 м, в пределах данной территории запрещена любая деятельность (п.3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02),                               не связанная с работой данной скважины. Кроме того, предусматриваются второй и третий пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин, размер которых составляет от 50-200 м. В границах этих поясов также установлено нормирование использования данных территорий                   и размещения на них промышленных объектов. Всего в городе Енисейске таких скважин                       16 шт., расположенных по всей территории города, соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 для некоторых скважин невозможно, так как многие скважины расположены на территории жилых зон, либо в границы их поясов зон санитарной охраны входят промышленные объекты, нахождение которых запрещено в данных зонах водозаборных скважин. Организация зон санитарной охраны для каждой водозаборной скважины в г. Енисейске, в соответствие СанПиН 2.1.4.1110-02, затруднено. Перенос и закрытие промышленных объектов, запрет проведения хозяйственной деятельности на территории зон санитарной охраны источника, а также перенос жилых домов из данных зон источника требует больших финансовых затрат и     недовольство со стороны населения.

Модернизация системы водоснабжения г. Енисейска значительно сократит количество земель, занимаемые водозаборными скважинами, не потребуется перенос и закрытие промышленных объектов и переселение граждан.

Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети спроектированы с учетом санитарно-защитных зон, равных 10м                    по обе стороны от крайних линий водовода;

- прокладка водопроводов осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников,                                   что соответствует п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

- водопроводные сети не проходят по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, что соответствует п.2.3. СанПин 2.4.1. - 2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п.2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия                                    на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На очистных сооружениях водопровода рекомендуется выполнить компенсирующие мероприятия по снижению риска поражения населения в случае возникновения аварии                          в хлорном хозяйстве, обеспечивающие локализацию и ликвидацию выбросов хлора:

1. Ввести в эксплуатацию стационарную водяную защиту по периметру площадки погрузки-выгрузки контейнеров с хлором с контуром индикации хлора, с автоматическим включением водяной завесы по сигналу газоанализатора.

2. Произвести монтаж наружного контура индикации хлора вокруг складов хлора                           с выводом показаний и сигнализации в ЦДП (центральный диспетчерский пункт)

Альтернативой хлорированию является система ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций.

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой жидкому хлору является гипохлорит натрия. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке будут осуществляться на одной промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Разница зоны санитарной охраны для склада хлора и реагентного хозяйства составит 15м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства в сфере хранения, транспортировки                                         и использования хлора. Для насосной станции II подъема, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02 граница первого пояса составит 15м.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий составляет 554 453,1 тыс. руб.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины капитальных вложений выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 80-150 | 2,460 км. | по объектам аналогам | 27 060,00 |  |  |  | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 200 | 3,20 км | по объектам аналогам | 35 840,00 |  |  |  | 8 960,00 | 8 960,00 | 8 960,00 | 8 960,00 |  |  |  |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы для введения в эксплуатацию водозаборных сооружений месторождения Горская и водоочистных сооружений | Q=4000 м3/сут | с учетом квартальных индексов 1044-СМ1 | 8 675,00 |  | 8 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопровода II очереди | Ду 200; L=6,7км | по объектам аналогам | 263 000,00 |  |  | 143 000, 00 | 60 000, 00 | 60 000, 00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода III очереди | Ду 200; L=5,3км | по объектам аналогам | 148 000,00 |  | 50 000, 00 | 48 000, 00 | 25 000, 00 | 25 000, 00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование Ι очереди третьего кольца западного направления | Проект | по объектам аналогам | 5 000,00 |  | 5 000, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 2 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Станция второго подъема | по объектам аналогам | 9 000,00 |  | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Фильтровальная станция обезжелезивания | по объектам аналогам | 7 000,00 |  |  | 3 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Енисейск, ул. Некрасова, 66а | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 64а | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200, 00 |  |  |
| 15 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Фильтровальная станция обезжелезивания | по объектам аналогам | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000, 00 |  |
| 16 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Павильон скважины | по объектам аналогам | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Фильтровальная станция обезжелезивания | по объектам аналогам | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000, 00 |
| 19 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 3 200,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 700, 00 |  |  |  |
| 23 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Фильтровальная станция обезжелезивания | по объектам аналогам | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000, 00 |  |  |  |
| 24 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/2 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Енисейск, ул. Бабушкина,1/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |
| 26 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Енисейск, ул. Капинина, 40а | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 1 700,00 |  |  |  |  | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |
| 30 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Проект ЗСО | по объектам аналогам | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Выполнение мероприятий по ЗСО | по объектам аналогам | 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700, 00 |  |  |
| 32 | г. Енисейск, ул. Громовой 17а - ул. Громовой 17 | Ду 160 L - 0,8 км | по объектам аналогам | 3 559,62 |  | 1141,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Енисейск, ул. Громовой 17а - ул. Пролетарская 55 | Ду 70 L - 0,105 км | по объектам аналогам |  |  |  | 1187,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Енисейск, ул. Пролетарская 55 - ул. Пролетарская 58 | Ду 70 L - 0,115 км | по объектам аналогам |  |  |  |  | 1230,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Енисейск, ул. Северная | Ду 20-50 L - 0,450 км | по объектам аналогам | 6 418,480 |  | 6 418,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Енисейск, ул. Гагарина от д. 31 до д. 46 | Ду 50 Ду 50 L - 0,250 км | по объектам аналогам | 1 500,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 554 453,1 | 0,00 | 76 235, 46 | 199 187, 29 | 108 955, 35 | 107 125, 00 | 16 725, 00 | 22 625, 00 | 7 700, 00 | 5 900, 00 | 5 000, 00 | 5 000, 00 |

# Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

## Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение

### показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед                          ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной                                и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в городские сети г. Енисейска после комплекса водопроводных очистных сооружений соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01.

### показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к II категории. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### показатели качества обслуживания абонентов;

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов                                за потребленную воду.

Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии                                с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

### показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

| № | Показатели | Единицы измерения | Факт 2021 | Долгосрочный период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2033 |
| 1.Показатели качества |
| 1.1 | Доля объема питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 57 | 57 | 57 | 100 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | н/д | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 3.Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 31 | 62 | 75 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения | % | 71 | 71 | 100 | 100 |
| 4.Показателями энергетической эффективности |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,27 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,01 | 1,01 | 1,42 | 1,42 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Необходимо провести инвентаризацию водопроводных сетей в г. Енисейске для выявления бесхозных участков. По данным инвентаризации произвести государственную регистрацию участков водопроводных сетей.

На момент выполнения работ бесхозные сети и объекты системы водоснабжения                            не выявлено.

По представленным исходным данным от Администрации города Енисейска бесхозные сети и объекты системы водоснабжения не выявлены.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. № 782

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

  - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

Приложение 1. Графическая часть

Приложение 2 Задание на проектирование

Приложение 3 Паспорта на скважины

Приложение 4 Паспорта на скважины

Приложение 5 Паспорта на скважины

# Text boxes

1.1